**南昌航空大学2024年前湖校区测光学院综合楼北811净化实验室修缮工程**采购公告

南昌航空大学后勤处就“南昌航空大学2024年前湖校区测光学院综合楼北811净化实验室修缮工程”采用公开竞价方式采购,现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

**一、采购须知**

1、目名称：南昌航空大学2024年前湖校区测光学院综合楼北811净化实验室修缮工程。

2、采购项目编号：NCHU2024040047

2、采购范围：见工程量清单

3、采购总预算（人民币）：53388.86元。

4、工期要求：30日历天数

5、主材品牌

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 使用品牌 |
| 1 | 电线、电缆 | 太平洋、美园、赣昌或同档次品牌 |
| 2 | 电气元件 | TCL、正泰、罗格朗或同档次品牌 |
| 3 | 线管 | 联塑、金德、日丰或同档次品牌 |

参数及规格要求： 以工程量清单内容为准。

6、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整（**竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应**）。

（2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

7、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

8、服务承诺要求：

（1）工程质保期年限为**2**年，从工程竣工验收合格之日计起；

（2）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

9、报名时间：2024年5月10日上午9：30-11：30 ；下午14：30-16:30

**二、报名资格条件**

1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在江西省范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；

2、企业注册资本必须100万元（含）以上的工程类公司。

3、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，承诺与南昌航空大学无法律诉讼行为；

4、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

**二、报名应提供资料**

报名人在报名时须提交的证件：单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件；如涉及到国家规定的特种作业则需提供特种作业人员身份证、上岗证原件及复印件等递交至南昌航空大学前湖校区教学楼B栋422室用于现场资格验证。（以上提交复印件的证书需携带原件核查）

**三、投标材料的递交**

**\*投标材料应包括资格文件、项目分部分项报价表（见附件）及锲型消音器的检测报告书，**资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等否则响应无效；

锲型消音器的检测报告包括：

1.锲型消音器，塑料材质，内嵌隔音棉，按阻性消音器 GB/T 4760-1995 要求制作。

2.锲型消音器风速0-10m/s，倍频程中心频率 500Hz 时的声压级插入损失≥20dB；

3.锲型消音器风速0-10m/s，倍频程中心频率 1000Hz 时的声压级插入损失≥14dB。

报价文件中需提供具有CMA和CNAS资质标识的检测报告复印件，锲型消音器检测报告复印件加盖制造商公章及制造商针对本项目出具的技术参数确认函进行佐证。检测报告原件现场查验。

投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区教学楼B栋422室，逾期恕不接受。

  四、采购时间：另行通知。

  五、采购地点：前湖校区教学楼B栋425室。

  六、联系人：袁老师     联系电话：0791-83863016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：南昌航空大学2024年前湖校区测光学院综合楼北811净化实验室改造工程 | | | | | 标段： |  | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.50mm机制岩棉彩钢板隔断 2.钢板厚:0.426mm,岩棉容重：80kg/m3， | m2 | 72.93 |  |  |  |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600× 600 平面 2.玻岩板 安在U形 轻钢龙骨上 3.钢板厚:0.426mm,单面玻镁 (含铝合金配套型材 铝合金 厚度≥0.8mm、铝合金内圆角 铝合金厚度≥0.8mm、 铝合金外圆角 铝合金 厚度≥1.2mm) | m2 | 23.7 |  |  |  |
| 3 | 011103003001 | 橡胶板楼地面 | 1.PVC地板 | m2 | 33.54 |  |  |  |
| 4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | m2 | 33.54 |  |  |  |
| 5 | 010802002001 | 彩板门 | 1.彩钢门安装 2.规格：1000\*2100mm | m2 | 8.4 |  |  |  |
| 6 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.5m 2.电缆线、各规格漏电保护断路器、空气开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 600 |  |  |  |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | m | 600 |  |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.PC16 | m | 70 |  |  |  |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.PC20 | m | 70 |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.圆形吸顶灯 24w | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.LED净化平板灯 300\*600 | 套 | 3 |  |  |  |
| 13 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.带应急功能LED净化灯 300\*600 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14 | 030412001004 | 医疗专用灯具 | 1.紫外线杀菌灯 20w | 套 | 3 |  |  |  |
| 15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联单控 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联单控 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030404034003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030404035001 | 插座 | 1.二三插 220V10A 高耐腐蚀、阻燃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030404035002 | 插座 | 1.三插 220V16A 高耐腐蚀、阻燃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 01B001 | 风管空调机组 | 1.风管空调机组 2p | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030701010001 | 过滤器 | 1.FFU 600\*1200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030701010002 | 过滤器 | 1.FFU 600\*600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 送风方形散流器 320\*200 2.调节阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 送风方形散流器 200\*200 2.调节阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.优质保温软管 200mm | m | 20 |  |  |  |
| 26 | 030701014001 | 除湿机 | 1.除湿机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030207002002 | 楔形消音器 | 1. 楔形消音器 | 台 | 1 |  |  |  |

备注：暂列金2000元